## Troskovnik
| Troškovnik - SANACIJA HIDRAULIČKOG SUSTAVA | j.mj. | količ | a' | ukupno
| Ev.broj nabave: 82-MV-2024 |  |  |  | (eur)
SANACIJA HIDRAULIČKOG SUSTAVA
1 | Temeljito ispiranje cijele instalacije. Ispust svih muljnih i ispusnih ventila dok se ne pojavi bistra voda. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Demontaža postojećih crpki napuštenog radijatorskog grijanja, pripadajućih kolektora, armature, cjevovoda s izolacijom . | kg | 1200 | 0 | 0
3 | Prijenos demontirane opreme iz prethodnih stavki i zbrinjavanje na specijalizirano odlagalište ili na mjesto gdje odredi investitor. Komplet s utovarom i stovarom, obračun po kilometru. | km | 50 | 0 | 0
4 | Dodatak na rad cca 20% izvan radnog vremena korisnika. | Sat SSS | 48 | 0 | 0
5 | Sustav za održavanje tlaka.
dobava i montaža. Za sustave prema EN 12828, EN 12976, ENV 12977, SWKI 93-1. Preciznost održavanja tlaka ± 0,2 bar, ciklonsko vakuumsko otplinjavanje u dubokom vakuumu do - 0.9 bar, kompaktna izvedba . Sustav upravljanja uređajem putem upravljačke ploče s 3,5 " TFT zaslonom u boji. Spajanje na BMS sustave putem Modbus-a, RS 485 protokola, ulazno/izlaznih signala kao i daljinsko upravljanje sustavom održavanja tlaka putem web servera. Nadzor sustava za nadopunjavanje vode s tri zaštite sustava od prekomjernog nadopunjavanja. Meki start rada crpki s kontinuiranom regulacijom brzine vrtnje crpki. Uređaja s jednom crpkom i dva prestrujna ventila. Priključni napon uređaja 230 V, 50 Hz, 16 A. Priključna električna snaga uređaja 1.1kW . Klasa zaštite uređaja IP54. Radno područje uređaja od 1 do 10 bar. Temperaturno područje od 0 do 90 °C. Maksimalno dozvoljena temperatura okoline 40 °C. Priključci uređaja 2xDN20 za prestrujne ventile, 1xDN15 sustav nadopune, 1xDN40 ekspanzijski vod. Dodatak antifriza do 50 %. Uređaj radi u kompletu s primarnom ekspanzijskom posudom. CE-testirano prema zahtjevima Europskih direktiva PED/DEP 97/23/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC.
Tip kao: IMI Transfero TV 6.1 EC
ili tip koji se planira isporučiti (jednakovrjedni):
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
6 | Ekspanzijska posuda primarna
Primarna ekspanzijska posuda s butilnim mjehom prema DIN 4807 T3 za zatvorene ekspanzijske module. Posuda testirana prema Europskoj direktivi PED/DEP 2014/68/EU. Materijal posude čelik, s nogicama u podnožju za uspravnu montažu. Mjerna nogica ugrađena na podnožje posude omogučava konstantno mjerenje količine vode u posudi. Posuda osigurava endoskopsku kontrolu mjeha putem otvora na vrhu posude, odzraku butilnog mjeha na vrhu posude te ispust kondenzata na dnu posude. Radno područje butilnog mjeha od +5 do +70 °C, posude od -10 do 120 °C. Sadržaj mješavine glikola do 50%. U sklopu posude isporučiti i spojni set sa sigurnosnim ventilom 2 bar i isposnom slavinom.
Tip kao: IMI TU 300
ili tip koji se planira isporučiti (jednakovrjedni):
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
7 | Ekspanzijska posuda sekundarna
Ekspanzijska posuda u obliku diska s butilnim mjehom prema DIN 4807 T3 za sustave grijanja i hlađenja. Posuda testirana prema Europskoj direktivi PED/DEP 2014/68/EU. Materijal posude čelik, Posuda volumena 50 litara s nosačem za jednostavnu montažu na zid. Spoj na posudu s donje strane s priključkom DN20 putem servisnog ventila DLV. Radno područje butilnog mjeha od +5 do +70 °C, posude od -10 do 120 °C. Sadržaj mješavine glikola do 50%.
Tip kao: IMI statico SD 50.10
ili tip koji se planira isporučiti (jednakovrjedni):
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
8 | Međuposuda za pothlađivanje ili zagrijavanje
Dobava i ugradnja Međuposuda za sustave grijanja, hlađenja i solara. Materijal posude čelik s nosačem za ugradnju na zid. Priljkučni spojevi na posudi s gornje i donje strane. Kod sustava grijanja i solara ulaz tople vode j s gornje strane, dok kod sustava hlađenja ulaz hladne vode s donje strane. Radno područje posude od -10 do 120 °C. Sadržaj mješavine glikola do 50%.
Tip kao: IMI
ili tip koji se planira isporučiti (jednakovrjedni):
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
9 | Sigurnosna grupa za zaštitu povratnog toka
Na instalacijama pitke vode , s filterom pitke vode
Tip kao: IMI Pleno P BA4
ili tip koji se planira isporučiti (jednakovrjedni):
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
10 | Separator nečistoća s ispusnim i odzračnim ventilom
Visokoučinkoviti ciklonski separator za taložne čestice i mikro mjehuriće prema PED direktivi 2014/68/EU. Ciklonska tehnologija. Separacija čestica do veličine 5µm u komoru za taloženje na dnu separatora. Ventil za ispust . Radno područje od za PN 16 od -10 - 110 °C , PN 25 od -10 - 180 °C. Dodatak antifriza do 50%.
Ugradnja u vertikalnom cjevovodu. Prirubnice i prtuprirubnice, vijci i brtve
Zajedno s ugrađenim magnetnim uloškom snage 1000 T.
Tip kao: IMI Zeparo G-Force ZG DN 125
ili tip koji se planira isporučiti (jednakovrjedni):
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
11 | Dobava i ugradba seta za spajanje sustava na vodovod .
| Proizvod | Honeywell
ili tip koji se planira isporučiti (jednakovrjedni):
| Ventili za pitku vodu kuglasti NP16 | NO20 kom | 2 | 0 | 0
| Redukcijski ventil tip kao Honeywell D06F-11/4A | NO20 kom | 1 | 0 | 0
| Manometar za ventil tip kao Honeywell M07K-A10 | G 1/4 kom | 1 | 0 | 0
| Filter za pitku vodu 20 µm tip kao Honeywell F76S-11/4AB | NO20 kom | 1 | 0 | 0
| Vodomjer baždareni s mogućnošću daljinskog očitanja | NO20 kom | 1 | 0 | 0
| Sigurnosni ventil s oprugom 6 bar. | NO 15 kom | 1 | 0 | 0
12 | Dobava i ugradba bakrenih cijevi u šipkama ili kolutu, kompletno sa svim osloncima i PVC podmetačima ("hilznama"), spojnim i pričvrsnim materijalom, uključujući potrebne "ermeto" spojnice i sl. Stavka obuhvaća postavljanje cijevi .
Fazonski elementi se obračunavaju kao metar cijevi.
|  | 22x1 m' | 36 | 0 | 0
|  | 28x1.5 m' | 36 | 0 | 0
13 | Dobava i ugradba dvostrukog ionskog omekšivača vode,
Komplet s pratećom automatikom za automatsku regeneraciju, ionskom masom, plastičnom solnom posudom, spojnim elementima i vodenim finim samoperivim filterom. Uključivo s vodomjerom i rezervnim kompletom mase za regeneraciju.
Nominalni kapacitet m3/h: 1 m3/h:
Maksimalni kapacitet m3/h: 1,5 m3/h:
Priključak na instalaciju: R 1/2"
Radni tlak min./max. bar 2,5/6,0 bar
|  | Kom. | 2 | 0 | 0
14 | Izolacija cjevovoda , toplinska s parnom branom
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za adekvatnu ugradbu izolacije, kao što su ljepljive trake, ljepilo i sl.
Cjevna ili u pločiama
Proizvod kao Armacell AF
ili tip koji se planira isporučiti (jednakovrjedni):
Područje primjene: -10 do +100 ˚C
Koeficijent otpora difuzije vodene pare μ =10000
Toplinska vodljivost max.0,035 W/mK.
U stavkama su označene: debljina izolacije. x dim cijevi
| 13mmØ22 | m' | 30 | 0 | 0
| 13mmØ28 | m' | 30 | 0 | 0
15 | Izolacija cjevovoda dodatna vanjska.
Mineralna vuna 100 kg/m3, zaštićena AlMg3 limom
Uključivo skidanje stare izolacije i popravak.
| s= 25 mm | m2 | 12 | 0 | 0
16 | Elektro instalacije nove opreme podstanice
Rad kvalificiranog električara. Instalacija snage novih trošila i signalni kablovi osjetnika. Instalacija nadžbukna u PVC cijevi . Materijal i rad
| obračun prema izvodu | kompl | 3 | 0 | 0
17 | Elektro napajanje elemenata
Razvodni ormar s osiguračima, prekidačima, kabliranje novih trošila, ispitivanje, dostava sheme. Inženjering i rad kvalificiranog električara.
| sustav za održavanje tlaka 1.5 kW 1f~ 230V | m' | 15 | 0 | 0
| ionski omekšivač 100W 1f~ 230V | m' | 30 | 0 | 0
18 | Pripremno završni radovi, uključivo s upoznavanjem građevine, kontakti s nadzornom službom, obilježavanje prodora instalacije. Vođenje dokumentacije gradilišta.
|  | Sat VSS | 4 | 0 | 0
| SANACIJA HIDRAULIČKOG SUSTAVA | UKUPNO |  |  | 0