## Troškovnik
TROŠKOVNIK
| INVESTITOR: | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO RIJEKA
Krešimirova 52a
51000 Rijeka
OIB: 45613787772
| NAZIV GRAĐEVINE: | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO RIJEKA
- ZAMJENA AGREGATA
| PROJEKTANT: | ROBERT MLADENIĆ, mag.ing.el.
Rijeka, siječanj 2025.
REKAPITULACIJA - ZAMJENA AGREGATA
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI NISKOGRADNJE I UZEMLJENJA |  | 0
2. | NOVO DIZEL AGREGATSKO POSTROJENJE |  | 0
| UKUPNO: |  | 0
| PDV (25%): |  | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0
OPĆI UVJETI
1 | Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim propisima, normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke.
2 | Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove nabave materijala i opreme kako bi radove izvršio u ugovorenom roku, bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
3 | U pojedinim stavkama troškovnika mogu biti navedeni proizvođači i tipovi opreme, što je samo preporuka projektanta i projektna norma za izbor stupnja kvalitete, trajnosti, funkcionalnosti i dizajna. Ponuditelj u svojoj ponudi mora navesti proizvođače i tipove nuđene opreme, a kvaliteta nuđene opreme ne smije biti manja od predložene. Za izmjene je ovlašten isključivo Investitor uz prethodno mišljenje nadzornog inženjera i projektanta elektroprojekta.
4 | U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
- | nabavu i transport na gradilište
- | spajanje i montaža potrebne opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima
- | izrada prateće radioničke dokumentacije izvedenog stanja
- | građevinska pripomoć u vidu štemanja i zatvaranja šliceva za polaganje kabela ( u zidu i podu ), izrada niša s ugradnjom razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose na elektroinstalaterske radove
- | ispitivanja električne instalacije i izdavanja potrebnih atesta o izvršenim mjerenjima
- | puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku ( uputstva za rukovanje i održavanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl. ). Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
- | prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rokovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje Investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu.
5 | U troškovima opreme i uređaja podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i svim davanjima), transportni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmentnim općim napomenama.
6 | U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojno-potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
7 | Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju Investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
8 | U ponudbenim cijenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutarnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
9 | U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvaliteta ne zadovoljava kvalitetu predviđenu projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovo izvesti onako kako je predviđeno projektom.
10 | Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
11 | Svu štetu koju izvođač radova nemarom nanese okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije pročetka radova izvođač je dužan fotografirati postojeće stanje kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
12 | Sve stavke troškovnika moraju se količinski kontrolirati prije narudžbe.
ZAMJENA AGREGATA
R.b. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI NISKOGRADNJE I UZEMLJENJA
1.1 | Ručni iskop za temelj agregata, u materijalu C kategorije zemljišta, za postavu temelja diesel agregata, prema nacrtu 7, temelja (dimenzija 330x210x25 cm). | m3 | 2 |  | 0
- Rad obuhvaća iskope predviđene projektom s utovarom iskopanog materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz na deponiju i planiranje na deponiju.
- Površinski iskop za temelj agregata izvoditi isključivo ručno i pažljivo, uz maksimalno očuvanje postojećeg korijenja dugogodišnjeg stabla.
- Prilikom iskopa, sva vidljiva korijenja promjera većeg od 2 cm ne smiju se oštetiti. - Manje korijenje, ako je nužno, treba obrezivati čistim rezom i tretirati odgovarajućim sredstvima za zaštitu biljaka. - Zabranjena je uporaba teške mehanizacije u neposrednoj blizini stabla kako bi se spriječilo oštećenje korijenovog sustava i tla.
- Iskop treba urediti prema projektu, odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera, vršiti s pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna jame.
- Stavkom je obuhvaćeno planiranje do točnosti ± 3 cm i zbijanje posteljice tako da se postigne MS≥ 30 N/mm2.
- Obračunato po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
NAPOMENA: - Izvođač je dužan u cijni svojih radova ograditi gradilište. - Pri izvođenju, te po završetku radova u cijeni svojih radova kompletno očistiti sav okolni prostor, kao i oprati sve pješačke i prometne površine.
1.13 | Ručni iskop rova, u materijalu C kategorije zemljišta, dubine 0.4m i širine 0.4m, s pravilnim zasjecima bočnih strana, za polaganje instalacija; cijevi, kabela i trake uzemljenja. - Materijal iz iskopa odlagati na stranu min 1m od ivice rova. | m3 | 1 |  | 0
- Prilikom iskopa, sva vidljiva korijenja promjera većeg od 2 cm ne smiju se oštetiti.
- Manje korijenje, ako je nužno, treba obrezivati čistim rezom i tretirati odgovarajućim sredstvima za zaštitu biljaka.
- Zabranjena je uporaba teške mehanizacije u neposrednoj blizini stabla kako bi se spriječilo oštećenje korijenovog sustava i tla.
- Postava posteljice od pijeska 10 cm s nabijanjem, postava zaštitnog sloja pijeska visine 10 cm s nabijanjem i nasipavanje do sloja postave zelene površine i zatrpavanje rova materijalom iz iskopa.
- Stavka uključuje i dobavu i polaganje plastične upozoravajuće trake "POZOR-ENERGETSKI KABEL" položene iznad napojnih kabela.
- U stavku je uključen sav potreban rad i materijal, alati i strojevi do kompletne gotovosti stavke, skupa s odvozom preostalog krupnog materijala nakon zatrpavanja na za to predviđenu deponiju. Obračun po m3 iskopanog materijala bez rastresitosti. - l= 5 m
1.3 | Izrada drvene oplate za betoniranje temelja i ploče za postavu agregata, uključivo nabava i doprema potrebnog materijala, izrada, postavljanje sa ukrućenjem, vezivanjem, skidanjem, prijenosom, čišćenjem i slaganjem drvenog materijala. | m | 12 |  | 0
- Stavkom je obuhvaćena izrada oplate za izvedbu ploče, ali i polaganje zaštitne cijevi za provlačenje kabela (fi 110 mm) u AB ploči.
- Obračunava se po m' izvedene oplate, s ugrađenim zaštitnim cijevima za prolaz kabela.
1.4 | Građevinski radovi potrebni pri uvođenju novog opskrbnog kabela za GRO->Agregat. - Prodor kroz zid zgrade za nove kabele. - U stavku je uključen sav potreban rad, materijal i alati do kompletne gotovosti stavke. Obračun po izvedenom prodoru. | kom | 4 |  | 0
1.5 | Armatura kvalitete B 500B (mreža Q283 obostrano u donju i gornju zonu, min. zaštitni sloj 4 cm, s distancjerima) potrebna za izradu armirano betonske ploče. - Armatura mrežna i šipkasta. | kg | 120 |  | 0
- Podrazumijeva nabavu i dopremu armature i svog pomoćnog materijala, skladištenje, rezanje, savijanje i postavljanje u oplatu. Uključuje sve prema standardu Naručitelja.
- Obračun po kg ugrađene armature za temelje i ploču agregata
1.6 | Izrada temeljne armirano betonske ploče debljine 25 cm, dim. 3.3x2.1 m, iz betona klase C 25/30, za postavu diesel agregata. | m3 | 2 |  | 0
- Prilikom ugradnje beton vibrirati, a zatim pravilno njegovati. - Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji, zaglađivanju i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. - Nabava, prijevoz i rad s oplatom i armaturom obračunava se posebno.
- Obračun po m³ ugrađenog betona za temelje i ploču agregata.
1.7 | Izrada brtvljenja prodora kabela, radi sprečavanja prodora vode, za opskrbu agregata i GRP, na mjestu izlaska kabela iz temeljne ploče agregata i ulasku-izlasku kabela u zgradu. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. | kom | 3 |  | 0
1.8 | PVC rebrasta tlačna cijev promjera 110 mm, crvene boje. - Dobava i postava dvoslojne rebraste tlačne PVC cijevi djelomično u zemljani rov za zaštitu novog opskrbnog kabela i kabela agregata, a dijelom u temelju agregata. | m | 6 |  | 0
1.9 | Izrada uzemljivača trakom za uzemljenje FeZn 25x3 mm. - Polaganje u temelj agregata i zemlju. | m | 15 |  | 0
- Na prijelazima beton/zemlja, na traku FeZn postaviti antikorozivnu zaštitu u duljinji od najmanje 0,3 m od ruba beton/zemlja u oba smjera (zaštitu izvesti bitumenom).
- Spajanje na postojeći uzemljivač zgrade.
U stavku je uključena dobava, doprema, polaganje i spajanje, te sav potreban rad, materijal i alati do kompletne gotovosti stavke. Obračun po m'.
1.10 | Izrada dozemnog spoja trakom FeZn 25x3 mm. - Polaganje iz temelja na poziciju predviđenu za uzemljenje agregata. - Temeljni uzemljivač → Agregat. - U stavku je uključena dobava, doprema, polaganje i spajanje te sav potreban rad, materijal i alati do kompletne gotovosti stavke. Obračun po m'. | m | 2 |  | 0
1.11 | Spajanje dozemnog vodiča tip H07V-K 16 mm2. - Temeljni uzemljivač → zaštitna ograda. U stavku je uključena dobava, doprema, polaganje (u cijev Ø25 mm) i spajanje te sav potreban rad, materijal i alati do kompletne gotovosti stavke. Obračun po m'. | m | 4 |  | 0
1.12 | Spajanje križne spojnice (spoj traka/traka), spoj u betonu/zemlji, zaliven bitumenom. U stavku je uključena dobava, doprema, ugradnja te sav potreban rad, materijal i alati do kompletne gotovosti stavke. Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
1.13 | Spajanje križne spojnice (spoj traka/vodič), spoj u betonu/zemlji, zaliven bitumenom. U stavku je uključena dobava, doprema, ugradnja te sav potreban rad, materijal i alati do kompletne gotovosti stavke. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
1.14 | Zaštitni kavez od pocinčanih profila sa ispunom od pocinčane mreže, tipa betafence ili jednakovrijedno, za smještaj dizel agregata, tlocrtne dimenzije cca. 6,0 x 5,0 m, visine 2.2 m, sve prema zahtjevu na terenu i nacrtnoj dokumentaciji. - Ograda se postavlja na postojeće betonske površine (zid i betonska ploča-rampa). - Računa se sa cca 250 kg čeličnih profila (50x50 ili 60x60 mm, prema postojećim), te cca 25 m2 vibropletiva. - Na ulaznoj strani se izvode zaokretna vrata širine min 1.1 m za pristup i servis. | m | 12 |  | 0
- Stavka uključuje nabavu, dobavu, prijevoz i izradu odnosno ugradnju, krojenje i pripasavanje od istog materijala, uključivo sav potreban okov i brava i kvaka za zaključavanje i otvaranje. - Izvedba do potpune funkcionalnosti s uzimanjem mjera na licu mjesta.
- Stavka uključuje i izradu radioničkih nacrta-skice koje ovjerava nadzor i/ili Naručitelj. '- Obračun po m1 kompletno ugrađenbe ograde sa vratima.
|  |  |  | UKUPNO 1) GRAĐEVINSKI RADOVI NISKOGRADNJE I UZEMLJENJA: | 0
2 | NOVO DIZEL AGREGATSKO POSTROJENJE
2.1 | Doprema, ugradnja i spajanje uskladištenog diesel agregatskog postrojenja s integriranim spremnikom goriva, sa skladišta Investitora na prethodno izrađen temelj u zelenoj površini okoliša zgrade zavoda. Uključiti sve potrebne radove do pune funkcionalnosti, gotovosti, kamione, dizalice i ostala transportna sredstva, a s obzirom na lokaciju. Uključiti fiksiranje uređaja na samo postolje kao i spajanje pogonskih, signalnih vodova i uzemljenja. | kpl | 1 |  | 0
Tehničke karakteristike agregata za planiranje stavke:
- Agregat automatski ima mogućnost zamjene osnovnog napajanja unutar 15 sekundi od nestanka napajanja.
- Kompaktno elektroagregatsko postrojenje s mikroprocesorskim upravljanjem, namjenjeno za automatsko rezervno ili osnovno napajanje potrošača. - Pogonjeno pomoću diesel motora, koji je prirubno povezan sa sinkronim generatorom. - Motor i generator su preko gumenih amortizera pričvršćeni na čelično postolje na koje je direktno pričvršćen i komandni ormar, spremnik goriva te akumulatoske baterije.
- Izlazna snaga definirana je prema ISO8528/5, pogonska grupa G2, stacionarni teret izohrono, kod 3x400/231 V, cos=0,8, 50 Hz. 1500 1/min, trajna snaga 125 kVA/100 kW.
- Predgrijavanje motora preko zagrijavanja rashladne tekućine putem termostatski reguliranog grijača 230 V, za preuzimanje udarnog opterećenja odmah po startu. - Spremnik goriva od 150l, s prikazom na zaslonu automatike.
- Ormar automatike s mikroprocesorskim upravljanjem ugrađen na kućište elektroagragatskog postrojenja.
- Mikroprocesorsko upravljani mrežno/agregatni komutacijski modul s integriranom električnom i mehaničkom među-blokadom, te ručnim izborom izvora napajanja u slučaju kvara automatike na kućištu agregata.
2.2 | Dobava Eurodiesel pogonskog goriva u spremnik do 100% napunjenosti (165 lit). | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Sva ispitivanja i puštanje u pogon DEA postrojenja, komplet s izradom primopredajnog zapisnika, obukom korisnika te funkcionalnim testom uz ispis svih parametara, stvarnim testom svih alarma te izradom zapisnika od strane ovlaštenog zastupnika/servisera. Uključiti sve radove do pune funkcionalnosti postrojenja. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO 2) NOVO DIZEL AGREGATSKO POSTROJENJE: | 0